标书编号：XABC2017013

西安市中心血站机房UPS蓄电池及蓄电池电源维保采购项目

招 标 文 件

2017年6 月

目     录

第一部分    招标公告

第二部分    投标供应商须知

第三部分    招标内容及要求

第四部分    合同主要条款

第五部分    投标文件格式

第一部分  关于西安市中心血站机房UPS蓄电池及蓄电池

电源维保采购项目招标公告

经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，西安市中心血站对UPS蓄电池及蓄电池电源维保采购项目进行公开招标，符合政府采购法第二十二条规定的供应商均可参加投标。

一、采购项目名称：西安市中心血站UPS蓄电池及蓄电池电源维保采购项目

二、采购项目编号：XABC2017013

三、采购人名称：西安市中心血站

地址：西安市朱雀大街407号

四、采购内容和要求（名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍）

#### 1.1背景介绍

目前西安市血液中心机房位于三楼，内有1台APC Smart -UPS RT20KVA为整个机房的设备提供在线和后备电源保障，UPS配套蓄电池组可保证机房断电后能够持续供电2小时。

1.2面临问题

① UPS电池组问题

机房UPS系统共配套2组蓄电池组（每组16节,规格为

12V100Ah），自2012年开机调试后一直稳定运行至今。经检测整

体电池组在放电时的电压下降速度明显加快，老化现象明显。

② 设备隐患

UPS机房使用1台APC Smart -UPS RT20KVA，从开机调试运行至今已经超过5年时间且在未来相当长一段时间内仍将继续使用，设备使用中已经发现部分隐患征兆。

③ 建设目标

结合机房实际情况及相关国标要求，对UPS蓄电池组更换，并对UPS电源整体（主机、新更换的蓄电池组）做第三方维保，以确保机房设备稳定运行。

2.标的内容及技术要求

2.1标的内容

蓄电池（含电池连接线）32块

UPS电源维保（主机、蓄电池）服务一年

2.2技术需求

型式：阀控式密封铅酸蓄电池

规格要求：蓄电池规格为12V 100Ah或大于100Ah；

重量：单块重量不能少于27公斤；

内阻：小于等于6 mΩ；

月自放电率：小于等于2% （20℃）；

工艺寿命：理论设计寿命不小于10年。蓄电池应采用12V阀

控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2-2005的要求。所提供的品牌蓄电池厂家必须具备ISO9000质量体系认证，原厂原产地出厂证明书。

蓄电池免维护不必定期补加水或硫酸，整个寿命期间无需补液维护。

环境要求：在环境温度－10℃～＋45℃条件下能正常使用；

正、负极端子有明显标志，便于连接；

电池应具有防漏液托盘及防静电套；

应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；

蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

安装及施工要求：自签订合同后5个日历日内按采购人要求及指定地点完成安装、施工和调试，保证采购人能正常使用。

施工人员必须持有《特种作业证》（作业类别：电工作业），与采购人签订安全施工责任书的同时加强安全生产教育，提高个人安全生产意识，杜绝违规操作的现象；对现场施工区域做好围护、监管，确保施工人员的人身安全；在电气作业过程中要按要

求使用合格的个人防护用品，施工时要保证现有机房强弱电安全，必要时对设备开关进行锁定，避免意外的发生。

维保要求及响应时间：中标供应商提供每周7天x 24小时免费保修服务（包含UPS配件）和技术支持，提供现场巡检并技术

培训，讲解日常维护、保养相关知识，由技术工程师对UPS、电池组进行一年4次巡检，每个季度末提交一次巡检记录单。维保期自中标供应商和采购人代表在设备验收单上签字之日起计算。

服务响应时间：西安市区2小时内到达现场处理问题（包含节假日），随时提供备用机保障供电正常。若UPS设备正常，由供、配电线路引起的问题也需派工程师到现场协助排查、处理。

3其他服务要求：

3.1 UPS电池供应商需提供厂方授权书及产品原厂供货证明。

3.2 UPS电池在正常负荷下，停电后放电时间不小于2小时。

3.3 UPS电池供应商需提供产品的3C认证或者泰尔认证。

3.4 UPS电池3年保换。

3.5 负责将旧电池运输至甲方指定地点，并提供长期存放的安全措施。

五、采购预算：40000元。

六、投标供应商资格要求：

1、供应商具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标，只须提交其身份证）；

3.供应商需提供蓄电池生产厂家针对本项目的授权书，制造商参与投标的只需提供售后服务承诺函；

4.投标人所投蓄电池生产厂家针对本项目质保证明复印件(加盖原厂公章），并提供具有检测资质的第三方检测机构出具的产品检测报告；

5.财务状况报告：提供2015或2016年度财务会计报告（至少包括资产负债表、利润表）。

6. 投标人必须在《2016-2017年西安市市级单位办公自动化设备及耗材、电器协议供货品牌及供应商名单》中。

注：（1）以上资格要求均为必备资格，缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。

（2）投标文件正本中的法定代表人委托授权书、制造商出具的售后服务承诺函和针对本项目的授权书必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章（原件自带，以备查验）；投标文件副本中的全部资格证明文件仅需提供复印件。

（3）本项目不接受联合体投标。

七、报名和开标安排：

1.投标人填写如下报名表

| 投标项目 |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 电话 |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |

将报名表发至邮箱xzzbcg@126.com，邮箱自动回复即为报名完成。

2.联系人：段飞

3.联系电话：85251622

4.公告期：自本公告发布之日起至少5个工作日。

5.报名截止：2017年7月26日16:00。

6.开标时间：2017年7月27日14:30。

7.开标地点：西安市中心血站（西安市朱雀大街407号）五楼会议室。

8.获取招标文件：下载附件。

附件：西安市中心血站采购项目招标文件

西安市中心血站

2017年7月18日

第二部分  投标人须知

一、名词解释

1、采 购 人：西安市中心血站

2、监督机构：西安市财政局

3、投标供应商：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

二、招标文件及要求

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标人须知

1-3、招标内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应从西安市中心血站取得招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、西安市中心血站对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，不足五日应延长至五日。澄清或者修改内容在血站官网上发布更正

公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件

的组成部分。

4、招标文件的解释权归西安市中心血站。

三、投标及投标文件的编制

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、合格投标供应商要求：

2-1、投标供应商资格要求：

2-1-1、投标供应商应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）或统一社会信用代码的营业执照等证明文件；
    2-1-2、投标供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表人身份证；

2-2、投标供应商应具备良好的财务状况，须提供2015 2016年（具有财务审计资质的单位出具的财务报告或财务报表），作为财务状况评审依据；

2-3、投标供应商应具备良好的商业信誉，采购活动前三年内未受到政府采购管理部门通报或处罚，没有重大违法记录（指供

应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

以上均为各投标供应商必备要求，各投标供应商在投标时须提供以上要求文件，同时在投标文件中附有原件或加盖投标供应商红色公章的复印件，在评标过程中由评标委员会进行评审，无效或缺项将被视为无效标书。

- 限制投标要求

3-1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、投标文件的编制

5-1、投标供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，正本一份，副本二份，并各自装订成册，每套投标文件

须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5-2、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对投标函中内容的响应；

5-2-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为万元，精确到元。

5-2-3、投标供应商出具的合格供应商要求文件，证明参加投标供应商是响应本项目招标的合格供应商。

5-2-4、投标供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的产品和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面具体做法和保障措施。

5-2-5、投标供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

5-3、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

5-4、投标文件必须加盖投标供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-5、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、投标报价

6-1、投标供应商应按照招标文件规定的货物和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、交货期及工期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括材料从供应地点运送至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费及其它相关的费用。

6-3、投标报价表中标明的价格，一次性包死，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

6-4、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自行负责。

6-5、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。

7、投标文件有效期

7-1、投标文件有效期为自开标之日起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标投标供应商的投标文件有

效期自动延长至合同执行完毕。

7-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的密封和提交

1、投标文件密封

1-1、投标供应商应将投标文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明标书编号、投标项目，投标供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、对于需提供合格供应商要求文件和业绩原件的采购项目，投标供应商应将其内容单独密封，并标明所提供原件的明细表。

1-3、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的标书概不负责。

2、投标文件提交

2-1、投标供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间

前将投标文件密封送达投标地点，递交并办理签收手续。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、投标供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

2-5、在投标文件提交截止时间后到标书规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由血站组织开标工作，投标供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

2、开标时，由投标供应商或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

3、对投标文件的密封确认无误后，由血站工作人员按照顺序，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，无异议后，由投标供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、开标过程由血站指定专人记录。

5、公开开标后，直到向中标的投标供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

六、评标

1、评标工作由血站组建的评标委员会负责。评标委员会由血站代表及有关专家组成，专家人选在专家库中随机抽取，评标委员会成员与投标人有利害关系的应当回避。

2、评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规、政策的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

3、投标文件初审

3-1、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的合格供应商要求证明文件、投标保证金等进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格。

3-2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

3-3、经过对投标供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

3-3-1、投标供应商没有经过正常渠道购买标书或投标供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

3-3-2、投标供应商投标报价超出采购预算的。

3-3-3、投标文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

3-3-4、合格供应商要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

3-3-5、投标保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合招标文件要求的。

3-3-6、投标文件没有盖单位公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

3-3-7、投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（交货、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件。

3-3-8、投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

3-3-9、投标内容的技术指标达不到标书要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

3-3-10、投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

3-3-11、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

- 投标文件的澄清：为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标供应商对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作

出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、比较与评价

5-1、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

5-1-2、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-1-8、投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5-2、按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和

符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

6、评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

- 7、评标方法：

- 综合评分法（总计100分）：评标因素及权值

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 30 | 有效供应商最低报价得30分，其他各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100. |  |
| 技术方案 | 35 | 35 | 提供完整的技术方案，产品功能描述详细，产品技术参数清楚明确。技术资料齐全，整体指标符合或优于招标文件要求，功能完全满足要求得20分，技术方案优秀得+15分；技术方案合理得+10分；基本满足要求，但表述含糊得+5分； |  |
| 质量保证 | 20 | 20 | 项目实施：包括人员安排、人员资质、项目实施力度、运维保障等，优秀得20分；良好得10分；合格得5分。 |  |
| 售后 服务 | 15 | 10 | 设有本地化售后服务机构，提供售后服务承诺：在发生故障后的补救措施、有明确具体承诺并切实可行。 |  |
|  |  | 5 | 售后优惠条件，根据优惠条件赋分0-5分，优惠幅度最大的为5分，依次递减，没有优惠条件的得0分。 |  |
| 说明 | - 评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分。 - 本一览表个种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位。 |  |  |  |

七、定标

依据评标委员会意见，经血站招标管理领导小组同意，在评标结束后两个工作日内，在血站官网上公告，公告期限为一个工作日，并向中标供应商发“中标通知书”。

八、询问与质疑

1、投标供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

3、投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，血站与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，血站可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

十、重新招标或者变更采购方式

1、投标截止时间结束后，递交投标文件或者经评审的实质性响应招标文件的投标供应商不足三家，经报监督机构同意后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第18号令）第四十三条规定的相关原则处理。

2、投标供应商的投标报价超过财政限额，根据 “政府采购法”的有关规定，报监督机构批准，进行重新招标或选用竞争性谈判的方式组织采购。

3、经监督机构批准后，转入竞争性谈判方式采购的，在谈判

过程中采取多次报价的形式，即各投标供应商的投标报价为

第一次报价，谈判后符合谈判采购文件要求的供应商进行最终报价。最终报价仍超预算，且采购人无力追加，谈判小组有权宣布谈判失败。

3-1、采用竞争性谈判方式，评标委员会自行转为竞争性谈判小组，谈判文件以招标文件为基础。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，谈判响应单位可就变更要求进行修改、完善，谈判小组以修改、完善后的技术、商务内容作为评审依据。

3-2、采用竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

第三部分  招标内容及要求

一、采购项目名称：西安市中心血站机房UPS蓄电池及蓄电池电源维保采购项目

二、采购人名称：西安市中心血站

三、采购内容和要求：

1.采购内容及预算：

西安市中心血站UPS蓄电池采购项目及维保服务1年。合计约：￥40000元。（详见合同主要条款内容）

#### 2.采购要求：

#### 1.1背景介绍

目前西安市血液中心机房位于三楼，内有1台APC Smart -UPS RT20KVA为整个机房的设备提供在线和后备电源保障，UPS配套蓄电池组可保证机房断电后能够持续供电2小时。

1.2面临问题

① UPS电池组问题

机房UPS系统共配套2组蓄电池组（每组16节,规格为12V100Ah），自2012年开机调试后一直稳定运行至今。经检测整体电池组在放电时的电压下降速度明显加快，老化现象明显。

② 设备隐患

UPS机房使用1台APC Smart -UPS RT20KVA，从开机调试运行至今已经超过5年时间且在未来相当长一段时间内仍将继续使用，设备使用中已经发现部分隐患征兆。

③ 建设目标

结合机房实际情况及相关国标要求，对UPS蓄电池组更换，并对UPS电源整体（主机、新更换的蓄电池组）做第三方维保，以确保机房设备稳定运行。

2.标的内容及技术要求

2.1标的内容

蓄电池（含电池连接线）32块

UPS电源维保（主机、蓄电池）服务一年

2.2技术需求

型式：阀控式密封铅酸蓄电池

规格要求：蓄电池规格为12V 100Ah或大于100Ah；

重量：单块重量不能少于27公斤；

内阻：小于等于6 mΩ；

月自放电率：小于等于2% （20℃）；

工艺寿命：理论设计寿命不小于10年。蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于

《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2-2005的要求。所提供的品牌蓄电池厂家必须具备ISO9000质量体系认证，原厂原产地出厂证明书。

蓄电池免维护不必定期补加水或硫酸，整个寿命期间无需补液维护。

环境要求：在环境温度－10℃～＋45℃条件下能正常使用；

正、负极端子有明显标志，便于连接；

电池应具有防漏液托盘及防静电套；

应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；

蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

安装及施工要求：自签订合同后5个日历日内按采购人要求及指定地点完成安装、施工和调试，保证采购人能正常使用。

施工人员必须持有《特种作业证》（作业类别：电工作业），与采购人签订安全施工责任书的同时加强安全生产教育，提高个人安全生产意识，杜绝违规操作的现象；对现场施工区域做好围护、监管，确保施工人员的人身安全；在电气作业过程中要按要求使用合格的个人防护用品，施工时要保证现有机房强弱电安全，必要时对设备开关进行锁定，避免意外的发生。

维保要求及响应时间：中标供应商提供每周7天x 24小时免费保修服务（包含UPS配件）和技术支持，提供现场巡检并技术

培训，讲解日常维护、保养相关知识，由技术工程师对UPS、电池组进行一年4次巡检，每个季度末提交一次巡检记录单。维保期自中标供应商和采购人代表在设备验收单上签字之日起计算。

服务响应时间：西安市区2小时内到达现场处理问题（包含节假日），随时提供备用机保障供电正常。若UPS设备正常，由供、配电线路引起的问题也需派工程师到现场协助排查、处理。

3其他服务要求：

3.1 UPS电池供应商需提供厂方授权书及产品原厂供货证明。

3.2 UPS电池在正常负荷下，停电后放电时间不小于2小时。

3.3 UPS电池供应商需提供产品的3C认证或者泰尔认证。

3.4 UPS电池3年保换。

3.5 负责将旧电池运输至甲方指定地点，并提供长期存放的安全措施。

第四部分  合同主要条款

甲方：西安市中心血站

乙方：（                ）

一、合同内容: 合同标的物内容及数量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池（含电池连接线） |  | 项 | 32 |  |  |
| 2 | UPS电源维护（主机、蓄电池） |  | 年 | 1 |  |  |
| 合计： 40000 元 |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

1、合同总价：合同招标总价款为人民币  40000元整、（￥  40000 .00）。

2、合同总价包括：合同总价=中标单价*数量（包括产品费、运杂费及其它相关的费用）。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。最终付款总价以甲方实际使用数量为准。

三、交货条件：

（一）交货地点：采购人指定地点。

（二）交货期：根据采购人要求交货，各供应商结合自身情况报最短交货期。

四、款项结算

（一）支付方式：银行转帐。

（二）结算方式：

1.所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，一个月内支付合同总价款的90％。

即人民币（大写） 叁万陆仟元                       （￥ 36000元）

2.留合同总价的10%。即人民币（大写）肆仟元         （￥ 4000 元  ）尾款，从验收合格之日起满一年后，一个月内全额无息一次付清。

五、质量保证

UPS电池供应商需提供厂方授权书及产品原厂供货证明。

UPS电池在正常负荷下，停电后放电时间不小于2小时。

UPS电池供应商需提供产品的3C认证或者泰尔认证。

UPS电池5年保换。

负责将旧电池运输至甲方指定地点，并提供长期存放的安全措施。

六、运输

（一）运输由中标供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点运送至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由中标供应商自行选择，但必须保证按期交货。

七、验收

（一）项目实施完成后，采购人根据合同要求，经信息科进行验收，确认功能是否符合使用需求。必要时委托具有相关资质的第三方检测机构或邀请行业内专家进行验收。

（二）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

八、售后服务

质量保证期：中标供应商提供每周7x24小时免费保修服务（包含UPS配件）和技术支持，提供现场巡检并技术培训，讲解日常

维护、保养相关知识，由技术工程师对UPS、电池组进行一年4

次巡检，每个季度末提交一次巡检记录单。维保期自中标供应商和采购人代表在设备验收单上签字之日起计算。

服务响应时间：西安市区2小时内到达现场处理问题（包含节假日），随时提供备用机保障供电正常。若UPS设备正常，由供、配电线路引起的问题也需派工程师到现场协助排查、处理。

九、质保期内：

1、30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

2、60天内，如出现质量问题，可选择换货。

十、技术与服务

（一）技术资料

1、质量合格证；

2、使用说明；

3、其它资料。

（二）服务承诺

以投标文件、合同和货物的相关文件为准。

十一、违约责任：未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同技术要求，采购方有权终止合同和对供应商的违约行为进行追究，同时按《政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的乙方可依法向甲方所在地雁塔区人民法院起诉。

十三、合同份数

合同一式5份，采购人、中标供应商各执2份；政府采购监管机构备案1份，合同有效期一年。

十四、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十五、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：       年  月  日至       年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五部分   投标文件格式

正本/副本

采购项目编号：XABC201  -XXXX

西安市中心血站XXXXXX采购项目

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

目      录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

报价明细表

投标产品偏差表

第三部分：投标方案说明

第四部分：投标供应商承诺书

第五部分：投标供应商资格证明文件

法定代表人授权书

第一部分  投标函

西安市中心血站：

我单位收到西安市中心血站UPS蓄电池及UPS电源维保采购项目招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供投标产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：

人民币（大写）：            （￥：       万元）

3、我方提交的投标文件正本一份、副本二 份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为90个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人或授权代表：____________  __________________

_____年_____月_____日

第二部分   开标一览表（报价表）

单位 ：万元

| 报价内容 投标内容 | 产品费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池 |  |  |  |  |  |
| 蓄电池电源维保 |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： ￥： 万元 |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，精确到元。 |  |  |  |  |  |

投标供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商                      法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字或盖章）：

投标产品偏差表

共  页，第  页

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

第三部分  投标方案说明

第四部分  投标供应商承诺书

西安市中心血站：

做为参加贵单位组织的（西安市中心血站UPS蓄电池及蓄电池电源组维护采购项目）的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

第五部分  合格投标供应商证明文件

1、合格投标供应商要求：

2-1、投标供应商资格要求：

2-1-1、投标供应商应具有合法注册的法人或其他组织的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）或统一社会信用代码的营业执照等证明文件；
    2-1-2、投标供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）；

2-2、投标供应商交纳投标保证金凭证；

2-3、投标供应商应具备良好的财务状况，须提供2015、2016年（具有财务审计资质的单位出具的财务报告或财务报表），作为财务状况评审依据；

2-4、投标供应商应具备良好的商业信誉，采购活动前三年内未受到政府采购管理部门通报或处罚，没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人授权书

中标单位名称：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

投标供应商                       法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（须与招标文件有效期一致，不少于90天）

授权代表本单位证明

（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）